## 目録
千曲川流域下水道被災調査様式目録
適用：平成24年１月
番号 | 様式名等 |  | 使用時期 | 使用者 | その他
| 参考資料 | 災害復旧の流れ |  |  | フロー図
１ |  | 緊急調査（管路施設）判定基準 | 緊急調査、一次調査
２ |  | 二次調査（管渠）判定基準 | 二次調査 |  | 一次調査に準用可能
３ | 様式１ | 緊急・応急調査班編成簿 | 緊急調査、一次調査 | 被災団体又は応援本部
４ | 様式２ | 緊急調査（管路施設）記録表 | 緊急調査 | 調査班
５ | 様式３ | 緊急調査（管路施設）記録票 | 緊急調査、緊急措置 | 調査班、措置班（引継時）
６ | 様式４ | 一次調査（マンホール）記録票 | 一次調査、災害査定 | 調査者、調査業者、災害復旧担当者 | 写真台紙あり
７ | 様式５ | 二次調査（マンホール）記録票 | 二次調査、災害査定 | 調査者、調査業者、災害復旧担当者 | 写真台紙あり
８ | 様式６ | 一次調査（管渠）記録票 | 一次調査、災害査定 | 調査者、調査業者、災害復旧担当者 | 写真台紙あり
９ | 様式７ | 二次調査（管渠）記録票 | 二次調査、災害査定 | 調査者、調査業者、災害復旧担当者 | 写真台紙あり

## 緊急基準
緊急調査（管路施設）判定基準 |  |  |  |  | 適用：平成24年１月
施設 |  | 被害程度 | 大 | 中 | 小
| 調査項目 | 応急復旧工事の判断基準 | 実施を検討
|  | 緊急措置の内容及び判断基準 （○の数値は優先順位） | 応急復旧なし の場合は実施 | 実施
道路 | 路面とマンホールとの段差 | ①安全柵、標識等の設置 ②砕石等による段差部のすり つけ 陥没、亀裂等の砕石等によ る仮復旧 ③危険箇所の通行規制 | 車の走行不能 （10cm以上） | 車走行に支障あり （３～10cm） | 車走行で衝撃あり （３cm未満）
| 路面の沈下、隆起（なめらかな路面高の上下変動） |  | 車の走行不能 | 車走行に支障あり | 車走行で衝撃あり
| 路面の陥没、段差 |  | 車の走行不能 （段差10cm以上） | 車走行に支障あり （段差３～10cm） | 車走行で衝撃あり （段差３cm未満）
| 路面の亀裂 |  | 二輪車走行不能 （幅３cm以上） | 二輪車に支障あり （幅１～３cm） | 二輪車に支障なし （幅１cm未満）
| マンホールの蓋及び蓋受け枠の被害 | ①安全柵、標識等の設置 ④蓋等の取り替え | 蓋等の破損あり （蓋受け枠のフランジ幅の２/３以上のずれ） |  | 蓋等の破損なし （蓋受け枠のフランジ幅の２/３未満のずれ）
周辺施設 | 下水の流出による汚染 | ⑤可搬式ポンプによる仮排水 ⑥土嚢等による周辺施設の 浸水防止 ⑦下水道施設の使用制限依頼 |  | ・下水の大量流出あり ・住民の苦情あり | ・下水の流出なし ・住民の苦情なし
| 下水道内への危険物（ガス、石油等）の流入 | ③危険箇所の通行規制・避難 ⑧市民への危険等のＰＲ |  | 危険物の流入あり | 危険物の流入なし

## 判定基準
二次調査（管渠）判定基準 | [6 empty] | 適用：平成24年１月
種類 |  | 項目 |  | ﾗﾝｸ 記号 | Ａ | Ｂ | Ｃ
剛性管 | 本管部 | 破損 |  | Ｅ | 欠落
|  | 円周方向 クラック | 鉄筋コンク リート管等 | ＣＶ | 幅５㎜以上 | 幅２㎜以上 | 幅２㎜未満
|  |  | 陶管 |  | 円周の２／３以上 | 円周の２／３未満
|  | 管軸方向 クラック | 鉄筋コンク リート管等 | ＣＨ | 幅５㎜以上 | 幅２㎜以上 | 幅２㎜未満
|  |  | 陶管 |  | 管長の１／２以上 | 管長の１／２未満
|  | たるみ | 内径700㎜ 未満 | Ｌ | 内径以上 | 内径の１／２以上 | 内径の１／２未満
|  |  | 内径700以上 1650㎜未満 |  | 内径の１／２以上 | 内径の１／４以上 | 内径の１／４未満
|  |  | 内径1650以上 3000㎜未満 |  | 内径の１／４以上 | 内径の１／８以上 | 内径の１／８未満
|  | 蛇行 |  | Ｌｍ | 内径の１／４以上 | 内径の１／８以上 | 内径の１／８未満
|  | 浸入水 |  | Ｄ | 噴き出ている | 流れている | にじんでいる
| 継手部 | 破損 |  | Ｅ | 破損又は浸入水 | 離脱
|  | 管軸方向 ズレ | 鉄筋コンク リート管等 | Ｓａ | 脱却 | 70㎜以上 | 70㎜未満
|  |  | 陶管 |  | 脱却 | 50㎜以上 | 50㎜未満
|  | パッキン外れ |  | Ｐｏ | 円周の１／２以上 のはみだしがある | 下部に円周の１／４ 以上のはみだしがあ る | 円周の１／４以上 のはみだしがある
|  | 亀裂 |  | ＣＶ | 円周の１／２以上 又は幅５㎜以上 | 円周の１／２未満 又は幅２㎜以上 | 部分的にある又は 幅２㎜未満
|  | 浸入水 |  | Ｄ | 噴き出ている | 流れている | にじんでいる
| 取付管接合部 | 破損 |  | Ｅ | 欠落
|  | 突出 |  | Ｋ | 内径の１／２以上 | 内径の１／10以上 | 内径の１／10未満
|  | 浸入水 |  | Ｄ | 噴き出ている | 流れている | にじんでいる
可とう性管 | 本管部 | 破損 |  | Ｅ | 亀裂がある
|  | 変形 |  | Ｄｅ | 内径の１／２以上 | 上下左右が変形 | 上下左右の１方向 が変形
|  | たるみ |  | Ｌ | 内径の３／４以上 | 内径の１／２以上 | 内径の１／２未満
|  | 蛇行 |  | Ｌｍ | 内径の３／５以上 | 内径の１／３以上 | 内径の１／３未満
| 継手部 | 破損 |  | Ｅ | 破損又は浸入水 | 離脱（上下のずれも 含む）
|  | 管軸方向ズレ |  | Ｓａ | 脱却 | 70㎜以上 | 70㎜未満
| 取付管接合部 | 破損 |  | Ｅ | 欠落
|  | 突出 |  | Ｋ | 内径の１／２以上 | 内径の１／10以上 | 内径の１／10未満
|  | 浸入水 |  | Ｄ | 噴き出ている | 流れている | にじんでいる

## 01_班
様式１ | 緊急・一次 調査班編成簿
帳票番号 |  |  | 被災団体
調査日 | 年 月 日 |  | 下水道名
班 | 種別※１ | 班長 | 氏名 | 携帯電話等番号※２ | 所属 | 所属電話番号 | 担当区域
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
| 調 ・ 措 |  |  | 無 ・ 携
※１ 種別欄は、調査班なら「調」を措置（工事）班なら「措」を○で囲むこと。
※２ 携帯電話等番号欄は、無線機なら「無」を携帯電話なら「携」を○で囲み、無線の呼出し名称又は電話番号を記入すること。

## 02_緊１
様式２ | 緊急調査（管路施設）記録表 |  |  |  |  | 調査班 | 記録者
帳票番号 |  |  | 調査日 | 年 月 日 |  | 被災団体 | 下水道名
確認 時刻 | 処理 分区 | ﾏﾝﾎｰﾙ 番号 | 道路種別 | 占用位置 | 調査項目、緊急措置の有無 |  |  | 引継
|  |  | 国・県 市町村 私道 その他 | 車道 歩道 その他 | 路面との 段差 | なし・あり 状況（浮上約 ㎝、沈下約 ㎝） |  | 引継の 有無 | 無・有
[5 empty] | 周辺路面 状況 | 異常なし・陥没・隆起・亀裂・噴砂・噴水 その他（ ） |  | 引継 措置班
[5 empty] | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 の状況 | 異常なし・破損・ずれ・紛失 その他（ ） |  | 引 継 事 項
[5 empty] | 車両通行 の可否 | 可・否（ ）
[5 empty] | 緊急措置 の有無 | 無・有（ ）
|  |  | 国・県 市町村 私道 その他 | 車道 歩道 その他 | 路面との 段差 | なし・あり 状況（浮上約 ㎝、沈下約 ㎝） |  | 引継の 有無 | 無・有
[5 empty] | 周辺路面 状況 | 異常なし・陥没・隆起・亀裂・噴砂・噴水 その他（ ） |  | 引継 措置班
[5 empty] | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 の状況 | 異常なし・破損・ずれ・紛失 その他（ ） |  | 引 継 事 項
[5 empty] | 車両通行 の可否 | 可・否（ ）
[5 empty] | 緊急措置 の有無 | 無・有（ ）
|  |  | 国・県 市町村 私道 その他 | 車道 歩道 その他 | 路面との 段差 | なし・あり 状況（浮上約 ㎝、沈下約 ㎝） |  | 引継の 有無 | 無・有
[5 empty] | 周辺路面 状況 | 異常なし・陥没・隆起・亀裂・噴砂・噴水 その他（ ） |  | 引継 措置班
[5 empty] | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 の状況 | 異常なし・破損・ずれ・紛失 その他（ ） |  | 引 継 事 項
[5 empty] | 車両通行 の可否 | 可・否（ ）
[5 empty] | 緊急措置 の有無 | 無・有（ ）

## 03_緊２
様式３ |  | 緊急調査（管路施設）記録票
帳票番号 |  |  |  | 被災団体
調査日時 |  | 年 月 日 時 分 |  | 記録者
下水道名 |  |  |  | 調査班 |  | 措置班
処理分区 |  |  |  | 措置班への引継の有無 |  | 無・有（ 時 分）
ﾏﾝﾎｰﾙ番号 |  |  |  | 引継事項
道路種別 |  | 国・県・市町村・私道 その他（ ） |  | 占用位置 | 車道・歩道 その他（ ） |  | 写真№
調 査 項 目 | 路面との段差 |  | なし・あり 状況（浮上約 ㎝、沈下約 ㎝）
| 周辺路面状況 |  | 異常なし・陥没・隆起・亀裂・噴砂・噴水 その他（ ）
| ﾏﾝﾎｰﾙ蓋の状況 |  | 異常なし・破損・ずれ・紛失 その他（ ）
| 車両通行の可否 |  | 可・否（ ）
緊急措置の有無 |  |  | 無・有（ ）
応急復旧工事の有無 |  |  | 無・有（ ）
被災状況、緊急措置等状況写真

## 04_人孔一次
様式４ |  | 一次調査（マンホール）記録票 | [8 empty] | 様式４の添付写真
帳票番号 |  |  |  |  | 被災団体 | [5 empty] | 帳票番号 |  | 被災団体
調査日時 |  | 年 月 日 時 分 |  |  | 調査団体 | [5 empty] | 調査日時 | 年 月 日 時 分 | 調査団体
下水道名 |  |  |  |  | 記録者 |  |  |  | 図面 ﾒｯｼｭ |  | 下水道名 |  | 記録者
処理分区 |  |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ深 |  | ｍ |  |  |  | 処理分区 |  | ﾏﾝﾎｰﾙ深 | ｍ
ﾏﾝﾎｰﾙ番号 |  |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ種別 |  | １号・２号・３号・４号・組立 現場打ち・その他（ ） |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ番号 |  | ﾏﾝﾎｰﾙ 種別 | １号・２号・３号・４号・組立 現場打ち・その他（ ）
道路種別 |  | 国・県・市町村・私道 その他（ ） |  |  | 占用位置 |  | 車道・歩道 その他（ ） |  |  | 写真№ | 障害、管口状況等写真
マンホール障害状況 | 路面との段差 |  | なし・あり 状況（浮上約 ㎝、沈下約 ㎝）
| 周辺路面状況 |  | 異常なし・陥没・隆起・亀裂・噴砂・噴水 その他（ ）
| 蓋の状態 |  | 異常なし・破損・ずれ・紛失・その他（ ）
| 蓋受枠の状態 |  | 異常なし・破損・ずれ・紛失・その他（ ）
| 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 異常なし・破損・ずれ・その他（ ）
| 斜壁 |  | 異常なし・クラック・破損・ずれ・浸入水・不明・その他（ ）
| 直壁 |  | 異常なし・クラック・破損・ずれ・浸入水・不明・その他（ ）
| 躯体 |  | 異常なし・クラック・破損・ずれ・浸入水・不明・その他（ ）
| インバート |  | 異常なし・クラック・破損・ずれ・浸入水・不明・その他（ ）
| 滞水状況 |  | なし・滞水深 ㎝
| 土砂堆積状況 |  | なし・土砂堆積 ㎝・不明
| 悪臭の発生 |  | なし・あり・住民の苦情あり
| 下水の流出 |  | なし・あり・住民の苦情あり
| 危険物の流入 |  | なし・あり・住民の苦情あり
管口状況 | 管路番号
管径(㎜)
管種
| 位置 |  | 下流№１ | №２ | №３ | №４ | №５ | №６ | №７ | №８
| 本管突込み |  | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明
| 本管抜出し |  | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明
| 破損 |  | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明
| 浸入水 |  | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明
| 簡易ｶﾒﾗ調査 |  | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明 | 有・無・不明
写真№
必要性 | 本復旧 |  | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不
| 二次調査 |  | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不
| 応急工事 |  | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不
模式図 |  |  | №３: 略図・備考
総合判定 | 復旧(布設替)の必要性 |  | №２: 要・不
| 二次調査の必要性 |  | №２: 要・不
| 応急工事の必要性 |  | №２: 要・不
下流 №１
№２
№３
№４
№５
№６
№７
№８
蓋・受枠
調整ﾌﾞﾛｯｸ
ＧＬ
ＧＬ
人孔深 ｍ
水面深 ｍ

## 05_人孔二次
様式５ |  | 二次調査（マンホール）記録票 | [8 empty] | 様式５の添付写真
帳票番号 |  |  |  |  | 被災団体 | [5 empty] | 帳票番号 |  | 被災団体
調査日時 |  | 年 月 日 時 分 |  |  | 調査団体 | [5 empty] | 調査日時 | 年 月 日 時 分 | 調査団体
下水道名 |  |  |  |  | 記録者 |  |  |  | 図面 ﾒｯｼｭ |  | 下水道名 |  | 記録者
処理分区 |  |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ深 |  | ｍ |  |  |  | 処理分区 |  | ﾏﾝﾎｰﾙ深 | ｍ
ﾏﾝﾎｰﾙ番号 |  |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ種別 |  | １号・２号・３号・４号・組立 現場打ち・その他（ ） |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ番号 |  | ﾏﾝﾎｰﾙ 種別 | １号・２号・３号・４号・組立 現場打ち・その他（ ）
道路種別 |  | 国・県・市町村・私道 その他（ ） |  |  | 占用位置 |  | 車道・歩道 その他（ ） |  |  | 写真№ | 障害、管口状況等写真
マンホール障害状況 | 路面との段差 |  | なし・あり 状況（浮上約 ㎝、沈下約 ㎝）
| 周辺路面状況 |  | 異常なし・陥没・隆起・亀裂・噴砂・噴水 その他（ ）
|  |  | 破損 | ｸﾗｯｸ | ずれ | 浸入水
蓋の状態
蓋受枠の状態
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ
斜壁
直壁１
直壁２
直壁３
直壁４
躯体
インバート
| 滞水状況 |  | なし・滞水深 ㎝
| 土砂堆積状況 |  | なし・土砂堆積 ㎝・不明
| 悪臭の発生 |  | なし・あり・住民の苦情あり
| 下水の流出 |  | なし・あり・住民の苦情あり
| 危険物の流入 |  | なし・あり・住民の苦情あり
管口状況 | 管路番号
管径(㎜)
管種
| 位置 |  | 下流№１ | №２ | №３ | №４ | №５ | №６ | №７ | №８
本管突込み
本管抜出し
破損
浸入水
簡易ｶﾒﾗ調査
写真№
| 本復旧の必要性 |  | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不 | 要・不
模式図 |  |  | №３: 略図・備考
総合判定 |  | 復旧(布設替) の必要性 | №２: 要・不
下流 №１
№２
№３
№４
№５
№６
№７
№８
蓋・受枠
調整ﾌﾞﾛｯｸ
ＧＬ
斜壁
直壁１
直壁２
直壁３
直壁４
躯体
インバート

## 06_管一次
様式６ |  | 一次調査（管渠）記録票
帳票番号 | [8 empty] | 下水道名 | [14 empty] | 処理分区 | [10 empty] | 被災団体 | [10 empty] | 調査団体 | [10 empty] | ｽﾊﾟﾝ№
調査日 | 年 月 日 | [7 empty] | 調査方向 |  |  | 上流側ﾏﾝﾎｰﾙ | [7 empty] | 下流側ﾏﾝﾎｰﾙ |  |  |  | 調査方法 | [10 empty] | 撮影機器 | [10 empty] | 記録者
上流側ﾏﾝﾎｰﾙ | [38 empty] | 下流側ﾏﾝﾎｰﾙ
路線 | ﾒｯｼｭ |  | ﾏﾝﾎｰﾙ番号 |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ種別 |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ深 |  |  | 管頂深 |  |  | 蓋種別 | [6 empty] | 管 種 |  |  |  | 管 径 |  |  |  | 人孔間延長 | [6 empty] | 路線 |  |  | ﾒｯｼｭ |  | ﾏﾝﾎｰﾙ番号 |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ種別 |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ深 |  |  | 管頂深 |  |  | 蓋種別
ﾏﾝﾎｰﾙ内点検 | [57 empty] | ﾏﾝﾎｰﾙ内点検
継手部 | 継手数 |  |  | 管口 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 管口
| 写真番号 | [54 empty] | 本管本数（ |  |  | 本）
| 異常内容 | [54 empty] | 取付管数（ |  |  | 本）
[56 empty] | 管不良数（ |  |  | 本）
[56 empty] | DVD番号（ |  |  | 枚）
距離
本管部 | 管本数 |  |  | MH | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | MH
写真番号
異常内容
占 用 位 置
1. 国道
| 距離 | [54 empty] | 2. 県道
取付管部 | 取付管方向 | [54 empty] | 3. 市町村道
| 写真番号 | [54 empty] | 4. 私道
| 異常内容 | [54 empty] | 5. その他
（ ）
| 距離 | [54 empty] | [該当番号 |  |  | ]
考 察 | [38 empty] | 注意事項 |  | 1.本表は災害復旧に関する調査に適用し、判定基準は、二次のものを準用する。 2.管内滞水並びに土砂堆積状況については、縦断記入欄に記述すること。 3.考察欄には、当該路線の被災状況及び路面状況等を記述すること。
異常内容 |  |  |  |  | 破損 |  |  | 変形 |  |  | 突出 |  |  | 円周方向 クラック |  |  | 管軸方向 クラック |  |  | 管軸方向 ズレ |  |  | たるみ |  |  | 蛇行 |  |  | パッキン 外れ |  |  | 亀裂 |  |  | 浸入水 | [8 empty] | 合計 |  |  | 総合判定
[47 empty] | 人孔間の通しの有無 | [8 empty] | 有 ・ 無
異常箇所 |  |  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C
本管部 | [46 empty] | 復旧（布設替）の必要性 | [8 empty] | 要 ・ 不
取付管部
継手部 | [46 empty] | 二次調査の必要性 | [8 empty] | 要 ・ 不
計
様式６の添付写真
帳票番号 | [8 empty] | 下水道名 | [14 empty] | 処理分区 | [10 empty] | 被災団体 | [10 empty] | 調査団体 | [10 empty] | ｽﾊﾟﾝ№
調査日 | 年 月 日 | [7 empty] | 調査方向 |  |  | 上流側ﾏﾝﾎｰﾙ | [7 empty] | 下流側ﾏﾝﾎｰﾙ |  |  |  | 調査方法 | [10 empty] | 撮影機器 | [10 empty] | 記録者

## 07_管二次
様式７ |  | 二次調査（管渠）記録票
帳票番号 | [8 empty] | 下水道名 | [14 empty] | 処理分区 | [10 empty] | 被災団体 | [10 empty] | 調査団体 | [10 empty] | ｽﾊﾟﾝ№
調査日 | 年 月 日 | [7 empty] | 調査方向 |  |  | 上流側ﾏﾝﾎｰﾙ | [7 empty] | 下流側ﾏﾝﾎｰﾙ |  |  |  | 調査方法 | [21 empty] | 記録者
上流側ﾏﾝﾎｰﾙ | [38 empty] | 下流側ﾏﾝﾎｰﾙ
路線 | ﾒｯｼｭ |  | ﾏﾝﾎｰﾙ番号 |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ種別 |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ深 |  |  | 管頂深 |  |  | 蓋種別 | [6 empty] | 管 種 |  |  |  | 管 径 |  |  |  | 人孔間延長 | [6 empty] | 路線 |  |  | ﾒｯｼｭ |  | ﾏﾝﾎｰﾙ番号 |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ種別 |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ深 |  |  | 管頂深 |  |  | 蓋種別
ﾏﾝﾎｰﾙ内点検 | [57 empty] | ﾏﾝﾎｰﾙ内点検
継手部 | 継手数 |  |  | 管口 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 管口
| 写真番号 | [54 empty] | 本管本数（ |  |  | 本）
| 異常内容 | [54 empty] | 取付管数（ |  |  | 本）
[56 empty] | 管不良数（ |  |  | 本）
[56 empty] | DVD番号（ |  |  | 枚）
距離
本管部 | 管本数 |  |  | MH | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | MH
写真番号
異常内容
占 用 位 置
1. 国道
| 距離 | [54 empty] | 2. 県道
取付管部 | 取付管方向 | [54 empty] | 3. 市町村道
| 写真番号 | [54 empty] | 4. 私道
| 異常内容 | [54 empty] | 5. その他
（ ）
| 距離 | [54 empty] | [該当番号 |  |  | ]
考 察 | [38 empty] | 注意事項 |  | 1.本表は災害復旧に関する調査に適用する。 2.管内滞水並びに土砂堆積状況については、縦断記入欄に記述すること。 3.考察欄には、当該路線の被災状況及び路面状況等を記述すること。
異常内容 |  |  |  |  | 破損 |  |  | 変形 |  |  | 突出 |  |  | 円周方向 クラック |  |  | 管軸方向 クラック |  |  | 管軸方向 ズレ |  |  | たるみ |  |  | 蛇行 |  |  | パッキン 外れ |  |  | 亀裂 |  |  | 浸入水 | [8 empty] | 合計
異常箇所 |  |  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C
本管部
取付管部
継手部
計
様式７の添付写真
帳票番号 | [8 empty] | 下水道名 | [14 empty] | 処理分区 | [10 empty] | 被災団体 | [10 empty] | 調査団体 | [10 empty] | ｽﾊﾟﾝ№
調査日 | 年 月 日 | [7 empty] | 調査方向 |  |  | 上流側ﾏﾝﾎｰﾙ | [7 empty] | 下流側ﾏﾝﾎｰﾙ |  |  |  | 調査方法 | [21 empty] | 記録者