## 表紙
工事名称 | 県立長野図書館受変電設備改修工事
工事場所 | 長野市若里
令和6年5月
公共工事設計労務単価(長野県建設部)令和6年4月版

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
| 1 |  |  | 率＋積上げ
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
(工事価格のうち、事業者が負担する法定福利費額： 円)

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事 | 受変電設備
1
式
電気設備工事 | 電灯設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存キュービクル | 電気室
改修 |  | 1
式
1.受電UVR更新 | 静止型 ×2
2.受電OCB更新 | VCB 600A 12.5KA 電動 引出型 ×6
3.受電高圧CT・OC | 高圧コンデンサ盤、高圧動力No.1,
R更新 | No.2
10/5A 40VA 全モールド n>10 ×2
20/5A 40VA 全モールド n>10 ×2
30/5A 40VA 全モールド n>10 ×2
40/5A 40VA 全モールド n>10 ×2
75/5A 40VA 全モールド n>10 ×2
OCR固定型 静止型 INST付 (1台2回
路) ×5
4.受電高圧VT更新 | 6600/110V 50VA 全モールド ×3
5.受電DS更新 | 200A 1P ×6
400A 1P ×3
6.受電SC,SR更新 | SC 油入式 3φ 53.2KVar L=6% 60Hz
×1
SR 3.19KVar L=6% モールドB種 6.6
KV ×1
7.電灯LBS更新 | 200A PF50A以下 予備ヒューズ付 ×
3
LBS用セパレータ ×3
8.電灯CT更新 | 500/5A 1150V 15VA ×6
9.電灯Tr更新 | 1φ3W 75KVA 6KV/210/105 60Hz 防
振ゴム ×3
10.動力Tr更新 | 3φ3W 100KVA 6KV/210V 60Hz ×1
3φ3W 300KVA 6KV/210V 60Hz ×1
11.動力CT更新 | 400/5A 1150V 15VA ×2
1000/5A 1150V 15VA ×2
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
12. 動力スコット | 30KVA 3P210V 1P3W×2 ×1
Tr更新
13.フィーダ撤去 | 高圧電算機No.1,No.2
OCB,CT,OCR,AM撤去 ブランク取付
14.動力Tr撤去 | 高圧電算機No.1,No.2用
100KVA ×1,50KVA ×1
既存キュービクル | 発電機室
改修 |  | 1
式
1.OVR更新 | 静止型 ×1
2.OCR更新 | 固定型 静止型 INST付 (1台2回
路) ×1
3.高圧CT更新 | 50/5A 40VA 全モールド n>10 ×4
4.高圧VT更新 | 6600/110V 50VA 全モールド ×4
5.DS更新 | 400A 3P ×1
6.高圧ケーブル更 | 電気室-発電機室 6KV CV14mm2 ×35
新 | m
7. OCB更新 | VCB 600A 12.5KA 引出型
電源操作手数料 | 電気主任技術者
1
式
据付工事費
1
式
試験調整費
1
式
PCB分析 | 撤去OCB 6検体
| 撤去Tr 7検体 | 13
検体
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去品搬出処分費
1
式
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
30
ｍ
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
30
ｍ
電気室 高圧キュービクル-銅棒間
、高圧キュービクル-各動力Tr間
KIPケーブル | 電気室 銅棒-各電灯Tr間
20
ｍ
KIPケーブル 撤去 | 電気室 銅棒-各電灯Tr間
20
ｍ
仮設発電機 | レンタルガソリン発電機 3KVA
| 燃料20L込み | 2
日
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS13 -4 -29 LN
3
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 3
個
計