グラウンドマンホール呼び600 デザインプレート仕様 仕 様 書 2023年 7月20日 犀川安曇野流域下水道事務所

仕　様　書

１．　適用範囲

この仕様書は、犀川安曇野流域下水道事務所が使用する鉄蓋(種類については下表参照)に適用する。

| JSWAS区分 |  | 種 類 | 荷重区分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接蓋 | G-4準拠 | グラウンドマンホール呼び600 （デザインプレート取替式） | T-14※ |

※但し、設置箇所は車両通過等のない歩道とする。

２．　製品構造・機能及び寸法

- 製品は、以下の製品で構成する。

・デザインプレート専用鉄蓋φ600歩道用（ブロック模様）…以下「蓋」という

・枠φ600…以下「枠」という

・デザインプレートセット（プレート径φ500）蓋裏１点止めタイプ…以下「プレート」という

- 製品の基本構造及び寸法は、(公社)日本下水道協会　下水道用鋳鉄製マンホールふたＪＳＷＡＳ　Ｇ－４に準ずる。

- 蓋と受枠の接触面は、全周にわたって勾配をつけ、双方がたつきのないように機械加工によって仕上げ、外部荷重に対し、がたつきを防止できる性能及び蓋の互換性を有すること。尚、機械加工による径はφ６３４ｍｍ、角度は８度とする。

- 製品は、蓋と受枠とが蝶番構造により連結され、蓋の取付け及び離脱が容易であると共に、蓋が受枠から逸脱することなく１８０度転回及び３６０度旋回できること（逸脱防止性能）。また、蓋の蝶番取付け部からの雨水及び土砂の流入を防止できること。

- 蓋は、閉蓋することで自動的に施錠する構造であり、勾配嵌合による食込みに対して本事務所指定の専用開閉器具(別図－①)を長穴形状の開閉器具用穴に挿入し使用しない限り容易に開けられない構造であること（不法開放防止性能）。また、蓋の上部よりの土砂浸入ができるだけ防止できるものであること。

- 製品は、マンホール内の流体揚圧に対し、一定の高さまで浮上し圧力を解放し、また一定の圧力までは蓋の開放を防止できること。

- 受枠は、マンホール内の流体揚圧に対し耐揚圧性能を有し安全性の確保と昇降を容易にする梯子付転落防止装置を標準装備すること。

- 調整駒は施工時のアンカーボルト締め過ぎによる受枠の変形防止及び道路勾配に対する微調整が可能な機能を有し、施工性、操作が簡単な構造であること。また、施工後において既設のアンカーボルト及び調整駒を使用した嵩上げが容易に行えるように、保護スリーブの装着が可能であること。

- グラウンドマンホールの施工は調整部との耐久性を保持するため、無収縮性・高流動性・超早強性を有する調整部材を使用するものであること。

- 蓋は、以下の構造及び機能をもつものとする。

  - 蓋は、表面にプレートの取り付けが可能な専用品とし、固定部品が露出せず、鉄蓋本体の開錠をしなければプレートの付け外しが困難な構造とすること。

  - 歩行者の安全のため、蓋にデザインプレートを取り付けた際は、蓋表面から突出しにくい構造で、有害ながたつきがないこと。

- プレートは、以下の構造及び機能をもつものとする。

- プレートは、カラー表現が可能な合成ゴム系樹脂を主材とする標示材をφ500mmの鋼板に貼り付けたもので、蓋とは別部材であること。

- 取付手順書に沿って現場でもプレート本体が交換可能な取替式構造とし、設置方向を円周方向に細かく設定できる構造であること。

- プレートは、情報表示可能範囲に、別途定める本事務所指定デザイン案図のとおりに図柄が表現されたものであること。

３．　材　　質

製品〔蓋、受枠〕は、ＪＩＳＧ５５０２(球状黒鉛鋳鉄品)に準拠し、第７項各号の規定に適合するものでなければならない。

４．　製作及び表示

製品には、製造業者の責任表示として、蓋裏面に種類及び呼びの記号、材質記号、製造業者のマーク又は略号、及び製造年〔西暦下二桁〕をそれぞれ鋳出しすること。

４－１　(公社)日本下水道協会の認定工場制度において下水道用資器材Ⅰ類の認定資格を取得した製造業者は、その認定工場で製造した認定適用資器材の製品の蓋裏面に(公社)日本下水道協会の認定表示を鋳出しすること｡

５．　塗　　装

製品は、内外面を清掃した後、乾燥が速やかで、密着性に富み、防食性、耐候性

に優れた塗料によって塗装しなければならない。

６．　製品検査

製品の種類別検査項目は、別表１「種類別検査項目」による。

本仕様書による検査は、別表１中〇印で表示された検査項目及び製品種類において

行うものとする。

別表１中の性能項目及び検査は、法令、規格等の制定、改正または安全対策上必要

と判断された場合、性能項目・検査の追加を行う。

７．　製品検査

本項の各検査は、以下の数量を準備して行う。

（１）蓋、受枠

当該仕様書にもとづき製作された製品中、本事務所検査員指示のもとに３組を準備し、その内１組によって行う。

（２）デザインプレート

当該仕様書にもとづき製作されたデザインプレートの内１組によって行う。

７－１　外観、寸法検査

７－１－１　外観検査

（１）蓋、受枠

外観検査は塗装完成品で行い､有害なきずがなく､外観が良くなくてはならない｡

（２）デザインプレート

デザインプレート図柄印刷部分の外観検査は、別途定める本事務所指定デザイン案図と相違ないことを確認する｡

７－１－２　寸法検査

寸法検査は添付「主要寸法測定箇所」に基づいて行う。

寸法の公差は、特別に指示のない場合、鋳放し寸法についてはＪＩＳＢ０４０３（鋳造品－寸法公差方式及び削り代方式）のＣＴ１１（肉厚はＣＴ１２）を適用し、削り加工寸法についてはＪＩＳＢ０４０５（普通公差－第１部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差）のｍ(中級)を適用する。

単位:mm

| 鋳 造 加 工（JIS B 0403） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長 さ の 許 容 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寸法 の区分 | 10以下 | 10を超え 16以下 |  | 16を超え 25以下 |  | 25を超え 40以下 |  | 40を超え 63以下 |  | 63を超え 100以下 |
| CT11 | ±1.4 | ±1.5 |  | ±1.6 |  | ±1.8 |  | ±2.0 |  | ±2.2 |
| 寸法 の区分 | 100を超え 160以下 | 160を超え 250以下 |  | 250を超え 400以下 |  | 400を超え 630以下 |  | 630を超え 1000以下 |  | 1000を超え 1600以下 |
| CT11 | ±2.5 | ±2.8 |  | ±3.1 |  | ±3.5 |  | ±4.0 |  | ±4.5 |
| 肉 厚 の 許 容 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寸法 の区分 | 10以下 |  | 10を超え 16以下 |  | 16を超え 25以下 |  | 25を超え 40以下 |  | 40を超え 63以下 |  |
| CT12 | ±2.1 |  | ±2.2 |  | ±2.3 |  | ±2.5 |  | ±2.8 |  |
| 削 り 加 工（JIS B 0405） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寸法 の区分 | 0.5以上 6以下 |  | 6を超え 30以下 |  | 30を超え 120以下 |  | 120を超え 400以下 |  | 400を超え 1000以下 |  |
| m(中級) | ±0.1 |  | ±0.2 |  | ±0.3 |  | ±0.5 |  | ±0.8 |  |

７－２　蓋の支持構造および性能試験

蓋と受枠を嵌合させたものを供試体とし、プラスチックハンマーで蓋の中央及び端部付近をたたき、がたつきがないことを確認する。

蓋のがたつきの確認は、目視で行う。

７－３　蓋の不法開放防止性能試験

蓋の不法開放防止性能試験は、バ－ル、つるはしなどの専用工具以外にて蓋の開放操作を行い、容易に開放できないことを確認する。

７－４　蓋の逸脱防止性能試験

蓋の逸脱防止性能試験は、蓋を３６０度旋回及び１８０度転回させた際、蓋の逸脱がないことを確認する。

７－５　荷重検査

検査に際しては、別図－②のように供試体をがたつきがないように試験機定盤上に載せ、蓋の上部中心に厚さ６㎜の良質のゴム板(中央φ５０mm以下穴明)を載せ、更にその上に、鉄製載荷板(中央φ５０mm以下穴明)を置き、更にその上に鉄製やぐらを置き、その間にＪＩＳＢ７５０３に規定する目量0.01mmのダイヤルゲージを針が蓋中央に接触するように両端をマグネットベースで固定して支持する。ダイヤルゲージの目盛りを０にセットした後、一様な速さで５分間以内に鉛直方向に試験荷重に達するまで加え、６０秒静置した後、静置後のたわみ、及び荷重を取り去ったときの残留たわみを測定する。

なお、検査前にあらかじめ荷重(試験荷重と同一荷重)を加え、蓋と受枠を食い込み状態にしてから検査を行う。

検査基準は次表の通りで、この値に適合しなければならない。

| JSWAS区分 |  | 種 類 | 荷重 区分 | 載荷板 (mm) | 試験荷重 (kN){tf} | たわみ (mm) | 残留たわみ (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接蓋 | G-4 準拠 | ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 呼び600 | T-14 | 200×500 | 120{12.24} | 2.2以下 | 0.1以下 |

（たわみ、残留たわみは必ず蓋の中心点を測定するものとする。）

７－６  破壊検査

６－５荷重検査でたわみ及び残留たわみを測定した後、再度荷重を加え、破壊

荷重を測定する。

検査基準は次表の通りで、この値に適合しなければならない。

| JSWAS区分 |  | 種 類 | 荷重区分 | 破壊(kN){tf} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接蓋 | G-4 準拠 | ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 呼び600 | T-14 | 400以上{41} |

７－７　耐揚圧強度検査（錠及び蝶番）

この検査は、別図－③に示すように供試体を蝶番部、自動錠部の２点で支持するように試験機定盤上に載せ、蓋裏面中央のリブに厚さ６mmの良質のゴム板を載せ、更にその上に長さ２００mm、幅２５０mm、厚さ５０mm程度の鉄製載荷板を置く。

この箇所に荷重を加えたとき、６０～１０６kNの範囲内で自動錠が破断すること。また、蝶番は自動錠より先に破断しないこと。

但し、蝶番、自動錠の錠部で支持していることを必ず確認して試験を行うこと。

７－８　浮上しろ検査

この検査は、別図－④に示すように供試体を蝶番部、自動錠部の２点で支持するように試験機定盤上に載せ、蓋の浮上しろをノギスにて測定する。

浮上しろは、２０mm以下とする。

７－９　荷重検査（転落防止装置）

検査に際しては、別図－⑤のように供試体をがたつきがないように受枠に取付け、供試体中心部に厚さ6㎜の良質のゴム板を載せ、更にその上に長さ250mm、幅100mm、厚さ20㎜以上の鉄製載荷板を置き、一様な速さで鉛直方向に4.5kN{0.46tf}の荷重を加えたとき、亀裂及び破損があってはならない。

７－10　耐揚圧強度検査（転落防止装置）

この試験は、別図－⑥に示すように供試体を受枠取付け部、ロック部で支持するように試験機定盤上に載せ、転落防止装置中央に厚さ１０mmの良質のゴム板を載せ、更にその上に長さ２５０mm、幅４００mm、厚さ５０mm程度の鉄製載荷板を置く。

この箇所に下記の荷重を加えたとき、転落防止装置の脱落、破損等の異常がないこと。

耐揚圧荷重強さ(kN)＝転落防止装置の投影面積(m2)×0.38MPa×1000

７－11　滑り抵抗値検査

デザインプレート図柄印刷部分のすべり抵抗値検査は、市担当者へ以下の性能を満足する試験成績書を提出し承認を得ること。

| 試験項目 | 仕様値 | 試験方法 |
| --- | --- | --- |
| すべり抵抗値 | 40BPN以上（初期、湿潤時） | ASTM E 303 |

８．　材質検査

材質検査は、蓋及び受枠について行うものとする。

８－１　Ｙブロックによる検査方法

蓋及び受枠の引張り、伸び、硬さ、腐食、黒鉛球状化率判定の各検査に使用する試験片は、ＪＩＳＧ５５０２Ｂ号Ｙブロック(供試材)を製品と同一条件で、それぞれ予備を含め３個鋳造し、その内の１個を、別図－⑦に示すＹブロックの各指定位置よりそれぞれ採取する。

なお、各検査は、本事務所検査員立会のもとに行う。

８－１－１　Ｙブロックによる引張り、伸び検査

この検査は、ＪＩＳＺ２２４１(金属材料引張試験方法)の４号試験片を別図－⑦に示す指定位置より採取し、別図－⑦に示す寸法に仕上げた後、ＪＩＳＺ２２４１に基づき、引張強さ及び伸びの測定を行う。

検査基準は次表の通りで、この値に適合しなければならない。

| 区 分 | 引張強さ(N/mm2){kgf/mm2} | 伸 び（％） |
| --- | --- | --- |
| 蓋 | ７００ 以上 {７１} | ５～１２ |
| 受枠 | ６００ 以上 {６１} | ８～１５ |

８－１－２　Ｙブロックによる硬さ検査

この検査は、別図－⑦の指定位置より採取した試験片にて行う。

検査方法は、ＪＩＳＺ２２４３(ブリネル硬さ試験方法)にもとづき、硬さの測定を行う。

検査基準は次表の通りで、この値に適合しなければならない。

| 区 分 | ブリネル硬さ ＨＢＷ１０/３０００ |
| --- | --- |
| 蓋 | ２３５ 以 上 |
| 受枠 | ２１０ 以 上 |

８－１－３　Ｙブロックによる腐食検査

この検査は、別図－⑦の指定位置より採取した直径２４±０.１mm、厚さ３±

０.１㎜の試験片を表面に傷なきよう良く研磨し、付着物を充分除去した後、常

温の（１：１）塩酸水溶液１００m中に連続９６時間浸漬後秤量し､その腐食減量

の測定を行う｡

検査基準は次表の通りで、この値に適合しなければならない。

| 区 分 | 腐 食 減 量 （ g ） |
| --- | --- |
| 蓋 | ０．５ 以 下 |
| 受枠 | ０．８ 以 下 |

８－１－４　Ｙブロックによる黒鉛球状化率判定検査

この検査は、別図－⑦の指定位置より採取した試験片にて行う。

検査方法は、ＪＩＳＧ５５０２の黒鉛球状化率判定試験に基づき黒鉛球状化

率を判定する。

黒鉛球状化率は、８０％以上であること。

９．　再 検 査

上記各項目の検査のいずれかにおいて規定値を満足しない場合は、その項目につい

て再検査を行う。

再検査に使用する供試体は、Ｙブロックについては予備に鋳造した残り２個を、製品については、抜取った残り２組を使用する。ただし、再検査項目については、２個又は２組共に合格しなければならない。

１０．　検査実施要項

各項目のすべての検査については本事務所検査員立会のもとに検査を行うものとする。ただし、（公社）日本下水道協会の認定資格取得工場については（公社）日本下水道協会発行の認定書「下水道用資機材製造工場認定書」をもって工場調査は省略する。

１１．　一般事項

１１－１　本仕様書の単位は、国際単位系(ＳＩ)によるものであるが、参考として従来単位を{  }で併記している。

１１－２  本仕様書の実施は2023年　7月20日とする。

１２．　疑　　義

以上の事項に該当しない疑義については、協議の上決定するものとする。

別表１　製品種類別検査項目

| 検査項目 | 性能項目 |  |  |  | 検査項目 |  | 直接蓋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 呼び600 |
|  |  |  |  |  |  |  | T-14 |
| 製品検査 | 耐がたつき検査 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | がたつき防止性能 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 受枠変形防止性能確認 |  |  |  |  |  |
|  | ふたと枠の連結構造及び性能検査 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ふたの逸脱防止性能 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 不法開放防止性能 |  |  |  |  | ○ |
|  | ふたの圧力解放耐揚圧性能 |  |  |  | 浮上開始揚圧力 (＝食込み力) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 機械的試験 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水理的試験 |  |
|  |  |  |  |  | 耐揚圧荷重強さ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 機械的試験 | ○ |
|  |  |  |  |  |  | 水理的試験 |  |
|  |  |  |  |  | 浮上しろ |  | ○ |
|  |  |  |  |  | 圧力解放面積 |  |  |
|  |  |  |  |  | 走行安全性確認 |  |  |
|  |  |  |  |  | 内圧低下後のふた段差 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水平設置時 |  |
|  |  |  |  |  |  | 傾斜設置時 |  |
|  | 耐ｽﾘｯﾌﾟ性能 |  |  |  | 車道 | 動摩擦係数 (初期性能) |  |
|  |  |  |  |  |  | 動摩擦係数 (限界性能) |  |
|  |  |  |  |  | 歩道 |  |  |
|  | 転落防止性能 |  |  |  | 耐揚圧荷重強さ |  | ○ |
|  |  |  |  |  | 耐荷重強さ |  | ○ |
|  | 耐荷重検査 |  |  |  | ﾀﾜﾐ |  |  |
|  |  |  |  |  | 残留ﾀﾜﾐ |  |  |
|  |  |  |  |  | 破壊荷重 |  | ○ |
| 材質検査 | Yﾌﾞﾛｯｸ検査 |  |  |  | 引張り |  | ○ |
|  |  |  |  |  | 伸び |  | ○ |
|  |  |  |  |  | ﾌﾞﾘﾈﾙ硬さ |  | ○ |
|  |  |  |  |  | 黒鉛球状化率判定 |  | ○ |
|  |  |  |  |  | 腐食 |  | ○ |
|  | 実体切出し検査 |  |  |  | 引張り |  |  |
|  | (ふたのみ) |  |  |  | 伸び |  |  |
|  |  |  |  |  | ﾌﾞﾘﾈﾙ硬さ |  |  |
|  |  |  |  |  | 腐食 |  |  |
|  | 実体検査（ふた裏ﾘﾌﾞ） |  |  |  | 黒鉛球状化率判定 |  |  |

※　性能項目及び検査は法令、規格等の制定、改正また安全対策上必要と判断された場合は性能項目の追加を行なう。

主要寸法測定箇所

○直接蓋

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ呼び600

F

E

I,I‘

L

M

C

J

K

A

D

B

H

主要寸法及びその許容差

・蓋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【単位：mm】

|  | 測定箇所 | I | J | K | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | T-14 |  |
| ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ呼び600 | 図面寸法 | 634 | - | - | - | - |
|  | 許 容 差 | ±0.3 | ±2.2 | ±2.8 | ±2.0 | ±2.1 |

・受枠　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　【単位：mm】

|  | 測定箇所 | A | B | C | D | E | F | G | H | I‘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ呼び600 | 図面寸法 | 600 | 820 | 110 | 760 | 22※ | 40※ | - | - | 634 |
|  | 許 容 差 | ±3.5 | ±4.0 | ±2.5 | ±4.0 | ±1.6 | ±1.8 | - | ±4.0 | ±0.3 |

※標準寸法を示す。